## Slide 1
Cutter Soil Mix-Energiewand testopstelling presentatie
Spreker
V.J.F. Leclercq
CRUX Engineering B.V.
Co-autheurs
M. Gerola
Università degli studi di Milano
F.K. de Jong
CRUX Engineering B.V.
O.H.J. De Kok
Bodembouw B.V.
F. Cecinato
Università degli studi di Milano

## Slide 2
Cutter Soil Mix-Energiewand – Systeem beschrijving
CSM – wand
  In de grond gevormde grond- en waterkering
  Stalen wapeningsbalken (type IPE)
  Te gebruiken als fundering
  Weinig invloed op belendingen
  tijdens inbrengen
  Installeerbaar in alle Nederlandse gondslagen
  Geen problemen met obstacles in ondergrond

## Slide 3
Cutter Soil Mix-Energiewand – Systeem beschrijving
CSM – Energiewand
  Leidingen worden geïnstalleerd op wapeningsbalken en onderling in groepen verbonden Wand is nu thermisch geactiveerd
  Lusbescherming geïnstalleerd aan de onderkant
  EPS geïnstalleerd rondom lussen aan de bovenkant
  Lussen worden aangesloten op warmtepomp:
    Ruimte verwarming in winter
    Ruimte koelen in zomer

## Slide 4
1 jaar testen tijdens de bouw
Typische bodemgesteldheid in Amsterdam
  Cohesieve grond tot NAP-11,0m
  Eerste zandlaag vanaf NAP-11,0m
Ondiepe lussen (onderkant lus NAP-11,0m, lengte 9,5m)
Diepe lussen (onderkant lus NAP-14,0m, lengte 14m)
Groepen van 5 lussen, elke lus = 2 U-lus in series
Cutter Soil Mix-Energiewand – Test locatie Amstelveen
Monitoring
Container+ test warmtepomp
Verdeelput

## Slide 5
Monitoring:
Ondergrond temperaturen 4 thermistor strings
Temperaturen in lussen  Thermowells in verdeelput (in –en uitgang temperatuur)
Debiet door lussen Flowmeter in lussen
Totaal gewonnen energy Energie meter op hoofdleiding bij warmtepomp
CSM kernen genomen voor laboratorium onderzoek
Cutter Soil Mix-Energiewand – Test locatie Amstelveen
Verdeelput
Monitoring
Container+ test warmtepomp

## Slide 6
Onderzoeksdoelen:
Thermisch onttrekkingspotentieel bepalen (in zand and klei)
Validatie van numeriek model van warmteonttrekking
Laboratoriumtests van de sterkte van CSM-materiaal
Laboratoriumtests van de thermische eigenschappen van CSM-materiaal
Cutter Soil Mix-Energiewand – Test locatie Amstelveen

## Slide 7
Resultaten tot dusver: Thermistors
Cutter Soil Mix-Energiewand – Test locatie Amstelveen
Vertraging in de start van het experiment door vertraging in het bouwproces
Problemen met datakabel van verdeelput naar testcontainer

## Slide 8
Resultaten tot dusver: Energiemeter
Cutter Soil Mix-Energiewand – Test locatie Amstelveen
4 kW bronvermogen, terwijl warmtepomp 15 kW vermogen heeft.
Oorzaak wordt onderzocht, in vervolg delta T op 3 °C instellen.
Temperatuur van de ondergrond zal in de winter afnemen, totdat het vermogen ook afneemt

## Slide 9
Cutter Soil Mix-Energiewand – Laboratorium onderzoek
Resultaten:
UCS gemiddeld = 9,2 MPa  Laagste waarde 7,5 MPa
Thermische geleidbaarheid gemiddeld = 1,1 W/mK
Thermische geleidbaarheid en UCS van CSM materiaal zijn redelijk homogeen
  Geen onderscheid tussen CSM materiaal van veen/klei of zand

## Slide 10
Numeriek model in COMSOL Multifysics
Grondparameters gebaseerd op Energiedamwand proef bij De Zweth
Numerieke parameters na de proef gekalibreed aan de meetdata
Model 1 – Thermische potentie:
  Variant 1: 152 dagen warmte-onttrekking in de winter, 93 dagen koude-extractie in de zomer
  Variant 2: 152 dagen warmte-onttrekking in de winter, geen koudeonttrekking
Model 2 – Proef validatie
T_in = 0 °C
T_in = 20 °C
Cutter Soil Mix-Energiewand – Numeriek model

## Slide 11
Gemiddeld vermogen in “steady state”: 10,5 W/m^2
Start activatie jaar 1
Start activatie jaar 10
Variant 1
Start activatie jaar 10
Variant 2
Cutter Soil Mix-Energiewand – Numeriek model: Model 1 – Thermische potentie

## Slide 12
Cutter Soil Mix-Energiewand – Numeriek model: Model 2 – Proef validatie
Model aangepast naar daadwerkelijke lusconfiguratie (3 groepen aan ipv 5)
Uitgangtemperatuur een debiet obv proefmetingen
Model randvoorwaarden versimpeld
Eerste resultaten komen overeen met metingen

## Slide 13
Cutter Soil Mix-Energiewand – Vervolgstappen
Meetgegevens uit Amstelveen verzamelen
Validatie van numeriek model aan de hand van meetgegevens
Systeem optimalisaties bepalen met behulp van gevalideerd numeriek model
Eventuele optimalisaties beproeven op een nieuwe proeflocatie: Van Eeghenstraat - Amsterdam