## Slide 1: Paalproef Calandkanaal
Inzicht in het last-verplaatsingsgedrag van een afmeerpaal

## Slide 2: Doel van de proef
Onzekerheid in fixity check
Fixity check = voorkomen van:
  plastische grond-deformatie paalpunt, met als gevolg
  bijdrage aan energieopname en/of
  permanente paalverplaatsing
Huidige ontwerpmethode conform CROW Flexible Dolphins waarschijnlijk conservatief  (te) lange palen
Inzicht krijgen in gedrag herhaaldelijk belasten (ontlast-herbelast stijfheid)

## Slide 3: Kans voor de proef
Realisatie nieuwe/uitbreiding ligplaatsen in Calandkanaal
Makkelijk plaatsen sensoren op te installeren afmeerpalen
Geen downtime voor palen die al in gebruik zijn
Paalproef

## Slide 4: Proefopstelling
SAAF
Meetpunten total station
3x WSM’s
4x glasvezel (rek) meting
(binnen buis)
2x GEWI Ø 57,5 mm
Vijzel 2 m
Hangbrug-constructie
(tegen doorhangen)
Deskundige & enthousiaste crew

## Slide 5: Samenwerking
Opdrachtgever
SCB, predictie & postdictie
Ontwerp & uitvoering
Vijzel
Glasvezelmeting & waterspanning
SAAF-meting

## Slide 6: Belastingschema & predictie
Stap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
% UGT troskracht | 40% | 55% | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
Belasting [kN] | 810 | 1114 | 1418 | 1620 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823
Restverplaatsing acceptabel voor HbR

## Slide 7: Uitvoering paalproef 30 juni 2022
Cilinderslag tot ca. 1,5 m
Paalverplaatsing ca. 0,7 m
Predictie ca. 1,0 m

## Slide 8: Aanvullend grondonderzoek
Sonderingen (installatie-effect?), boringen
Labonderzoek (o.a. triaxiaalproeven met ontlast-herbelast trap)

## Slide 9: Rekmetingen
Sprongen in rekmetingen t.p.v. overgang wanddikte

## Slide 10: Teruggerekende kracht in de tijd

## Slide 11: Vergelijking meetdata – Plaxis 3D (belast)

## Slide 12: Vergelijking meetdata – Plaxis 3D (ontlast)

## Slide 13: Ontlast-herbelast gedrag – meting

## Slide 14: Ontlast-herbelast gedrag – Plaxis 3D

## Slide 15: Fixatiecriterium
Oude check
< 2% verschil in verplaatsing bij 5D langere paal
Nieuwe check
Verenmodel:
  <50% mobilisatie σp bij paalpunt
3D EEM:
  vp / h < criterium
  NEN 9997-1 bijlage C.3
F
h
vp
<50% σp

## Slide 16: Optimalisatie nieuw fixatiecriterium
14,7-29,5 ton CO2/paal
21.700 EUR/paal
13,4 ton/paal (-12,4 %)

## Slide 17
Meer weten?
jasper.sluis@witteveenbos.com
pieter.griffioen@witteveenbos.com
aa.roubos@portofrotterdam.com